政府采购

货物公开招标文件

第二册

项目名称:中国科学院大学玉泉路校区消防设备更新采购

招标编号：TC190J37G-2

中招国际招标有限公司

目      录

第四章	投标邀请	3

第五章	投标人须知资料表	6

第六章	资格检查表	8

第七章	政府采购合同格式	9

第八章	合同专用条款	11

第九章	货物需求一览表及技术规格	13

第十章	评标方法和标准	16

# 投标邀请

中招国际招标有限公司受中国科学院大学委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1、招标编号：TC190J37G-2

2、项目信息：

2.1 招标项目性质：预算内政府采购

2.2 预算金额：280万元

2.2 项目名称：中国科学院大学玉泉路校区消防设备更新采购

2.3 用途：设备更新

2.4 货物名称、数量及交货期

货物名称及数量：

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 点型感温探测器 | 100 | 否 |
| 1-2 | 点型感烟探测器 | 1878 | 否 |
| 1-3 | 输入模块 | 20 | 否 |
| 1-4 | 控制模块 | 92 | 否 |
| 1-5 | 广播模块 | 17 | 否 |
| 1-6 | 隔离模块 | 26 | 否 |
| 1-7 | 消防报警电话插孔（电话） | 9 | 否 |
| 1-8 | 手报按钮 | 129 | 否 |
| 1-9 | 消火栓按钮 | 238 | 否 |
| 1-10 | 声光报警器 | 47 | 否 |
| 1-11 | 报警联动一体机 | 1 | 是 |
| 1-12 | 火灾自动报警控制微机 | 1 | 否 |
| 1-13 | 重复显示器 | 71 | 否 |
| 1-14 | 可燃气体探测器 | 10 | 否 |
| 1-15 | 配件及辅料 | 1 | 否 |

注：投标人须对上述全部进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

交货期：合同签订并生效后15日内交付全部合同货物，并于30日内安装完毕且验收合格

交货地点：北京市石景山区玉泉路19号（甲）

2.5 投标供应商资格要求：

1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格并符合工商局或相关行业主管部门核准的经营范围或经营许可(境外投标商必须委托国内相关机构或代理商投标) 具备消防设施工程专业承包二级及以上资质

3.投标人按照招标公告要求购买了招标文件；

4.投标人不得为招标人或招标代理机构的附属或相关机构；

5.投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

6.本项目不接受联合体投标。

2.6 获取招标文件的方式或事项：现场购买

2.7 招标文件售价:每套人民币200元；若邮购，每份加收人民币50元。招

标文件售后不退。

2.8 购买招标文件时间和地点:

时间：2019年4月30日至2019年5月8日(节假日除外)，上午9:00至11:00；下午13:30至16:00（北京时间）。

地点：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼中招国际招标有限公司206室

2.9 投标截止时间：2019年5月24日下午13时30（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

2.10 开标时间：2019年5月24日下午13时30（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

2.11 投标、开标地点：中招国际招标有限公司会议室

2.12 凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

地　　址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

邮　　编：100081

电　　话：010-62108234

传　　真：010-62108264

电子信箱： xuwei@cntcitc.com.cn

联 系 人： 徐威

开 户 名：中招国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部

账    号： 0200049619200362296

采 购 人：中国科学院大学

地    址：北京市石景山区玉泉路19号（甲）

联 系 人：崔老师

联系方式：010-88256170

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

- 网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

- 标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。

- 电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

- 潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

- 其它事项

- 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

- 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。

# 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国科学院大学 地 址：北京市石景山区玉泉路19号（甲） 电 话：010-88256170 |
| 1.2 | 采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 业务联系人：徐威 电话：62108234 传真：62108264 反腐倡廉监督电话： 010-62108213 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：280万元；本包最高限价：280万元 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标/包 |
| 9.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容，并按照顺序胶装： 第一部分 开标一览表及资格证明文件 1、开标一览表（见投标文件格式一)； 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件； 3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）； 4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；提供2017或2018年度经会计师事务所审计的审计报告或银行出具的资信证明（复印件并加盖公章）； 5、投标保证金缴纳凭证复印件； 6、符合投标人须知资料表要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录; 提供2019年1-3月间任一个月的纳税及社保缴纳记录（复印件并加盖公章）； 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页打印件并加盖公章； 9、其他招标公告“2.5投标供应商资格要求”中要求的资格证明文件复印件并加盖公章； 第二部分 商务及技术文件 1、投标书（投标文件格式六） 2、投标分项报价表（投标文件格式七） 3、货物说明一览表（投标文件格式八） 4、技术规格偏离表（投标文件格式九） （1）本表须针对招标文件技术规格书逐条应答； （2）所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以”符合、满足"应答; （3）无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明； 5、商务条款偏离表（投标文件格式十） 6、缴纳中标服务费承诺书（投标文件格式十一） 7、《投标人企业类型声明函》（投标文件格式十二、十三、十四，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交） 8、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十五） 9、投标人关联单位的说明（格式自制） 10、同类产品销售业绩：近三年（2016年5月1日起）完成的同类型项目的案例，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明； 11、投标文件还应包括以下技术文件： - 售后维修和服务计划表 - 售后服务网点明细表 - 交货进度计划和保证措施 - 检验合格报告 - 货物主要技术指标和性能的详细描述 - 详细的交货清单 - 投标货物备品备件清单 - 货物验收标准 - 货物的来源地 - 投标人认为需要提供的其它说明和资料 注：如投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在投标货物规格性能偏离表中注明，如未附任何表示与招标文件所要求的技术规范存在偏差的偏离表，则表示提供的货物与招标文件的要求完全符合 |
| 9.1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |
| 12 | 保证金形式：□支票 □汇票 □保函正本 √电汇 保证金数额：3.5万元。 保证金收款人：中招国际招标有限公司 开 户 名：中招国际招标有限公司 开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部 账 号： 0200049619200362296 |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 第二部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。 密封要求：注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号、包号和“在2019年X月X日 （北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 15.3 | 投标截止时间：2019年5月24日下午13时30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2019年5月24日下午13时30（北京时间） 开标地点：中招国际招标有限公司会议室，（具体地点详见开标当天一楼指示牌）。 |
| 20.4 | 核心产品：/ |
| 23.2 | 评标方法：适用■综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 32 | 中标服务费：□参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。 中标服务费：■3.5万元。 |
| 33.4 | 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1、北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2、北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话：59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com 3、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
|  | 集体踏勘时间：2019年5月10日上午9:00 集合地点：北京市石景山区玉泉路19号（甲） 联系人：范明春 联系电话：88256863 13801187425 |

# 资格检查表

| 投标人名称 | 检 查 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价是否超过预算或最高限价 | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法人授权书 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 纳税和社保记录 | 无重大违法记录声明 | 信用记录 | 投标人须知资料表中要求的其他资格要求 |  |  |

# 政府采购合同格式

（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

____________________________(以下简称“甲方”)和__________________(以下简称“乙方”)同意按下述条款和条件签署________________________ 采购合同(以下简称“合同”)：

  - 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 本项目招标文件、中标人的投标文件；

- 合同格式、合同条款及前附表

- 投标人提交的投标函格式

- 货物规格响应及报价表

- 项目集成实施方案

- 培训方案

- 验收办法

- 中标通知书

- 货物需求、到货地点收货人一览表

  - 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

  - 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）。

  - 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元（小写），分项价格详见合同货物清单（附件一）。

  - 付款方式

本合同货物的付款方式详见合同前附表

  - 交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点详见合同前附表。

根据甲方工程进度，甲方有权调整交付及安装的时间和进度，乙方应积极配合。

  - 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。履约保证金额: ___________元 (大写)，___________元（小写）。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

# 合同专用条款

注：本项目全部合同条款以本章内容为准

- 合同条款及前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - 采购人名称 | - 中国科学院大学 |
| 2 |  | - 项目编号 |  |
| 3 |  | - 项目名称 | - 中国科学院大学玉泉路校区消防设备更新采购 |
| 4 |  | - 合同价格 |  |
| 5 |  | - 付款方式 | - 合同签订后付款：在双方签订合同后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的30%的货款。 - 检验合格后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经买方确认验收合格，双方签署验收证书后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的60%的货款。 - 质保金：剩余未支付的10%货款作为本合同产品的质保金。在全部合同货物安装到位、试运行完成，经买方确认验收合格，双方签署验收证书满两年后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的剩余10%作为本合同最终结款。 |
| 6 |  | 交货 | 1）卖方须在合同签订并收到甲方书面生产通知后进行生产，买方有可能会对卖方部分中标产品进行调整，在不影响卖方总体成本的情况下，卖方不得加价。 2）如因特殊原因确需对个别产品规格进行调整，调整金额的差价不得超过合同总金额的10%。卖方应保质保量的按期完成合同产品的生产、安装、调试等工作。全部合同货物于25日 内交付，并于7日 内安装完毕，生产安装可同时进行。 |
| 7 |  | 技术服务和保修责任方式 | 见合同条款 |
| 8 |  | 违约责任 | - 如卖方提供的产品经国家质检部门检测不符合国家或行业相关标准及招标文件的技术参数或质量要求，买方有权要求无条件退货并追究卖方责任及赔偿。 |
| 9 |  | 联系方式 |  |
| 10 |  | - 争议的解决 | - 发生争议时双方应友好协商，协商不妥的经由当地人民法院审判裁决。 |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  | 审计及检查 |  |

甲方在本项目中所需货物和服务由中央国家机关政府招标代理在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

  - 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指详见合同前附表。

  - “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册等文件。

  - “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”指东方国际招标有限责任公司发布的本项目招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照招标代理发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被招标代理接受的投标文件。

  - 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且新下线的、崭新的、正品合格品货物及相关服务。

  - 合同标的

- 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：

| 序号 | 货物名称及规格 |  | 数量 | 产地及品牌 | 单价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货地点： 施工现场 |  |  |  |  |  |  |
| 安装期限： 天 起始日期 年 月 日，结束日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |

  - 合同价格

- 合同总金额详见合同前附表。

- 本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

- 合同货物详细目录及销售价格见附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

  - 支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

- 付款方式：详见合同前附表

- 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

- 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

- 除招标代理代为收货且事先书面同意代为支付全部货款的情形外，均只应当由甲方或最终用户直接与乙方付款结算，招标代理不对其付款承担连带责任及/或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方或最终用户追索而不应当向招标代理追索。

  - 交货

- 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

- 乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。即便若实际办理的保险与该要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由乙方承担。

- 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。

- 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方，该日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其它名城的该等收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

- 乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

- 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

- 交货日期详见合同前附表。若由于业主场地狭窄，乙方必须根据总包方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。总包方应当根据自身工程进度，在洽当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因总包方安排不当，其责自负。

- 运输方式详见合同前附表。

- 交货（安装、调试、服务）地点详见合同前附表。

  - 包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位

货物名称

箱号/件号

毛重（千克）

尺寸（长×宽×高，以厘米计）

发货单位

发货单位详细地址

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

  - 质量标准和检验方式

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《投标货物清单、质量要求和供货》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

- 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起    日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物及/或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方承认本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试车、运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。

- 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

- 甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。

  - 技术服务和保修责任

关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场及/或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同前附表。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

- 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加及/或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

- 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

- 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

  - 违约责任

- 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

- 若乙方未如期按照合同约定的任何及/或全部款项内容之要求交付合同货物及/或提供服务、补足及/或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

  - 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

  - 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

  - 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期付款的违约责任详见合同前附表。

- 延期交货的违约责任详见合同前附表。

- 若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约及/或赔偿责任。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

- 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货及/或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户及/或第三方的责任均并不因此被减、免。

- 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、招标代理、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标及/或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对招标代理、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

  - 不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

  - 联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同前附表中的通讯地址，付款或收款应使用合同前附表中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

- 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

  - 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

  - 合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

  - 合同的终止

1. 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

  - 法律适用

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

  - 权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

  - 争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则详见合同前附表-争议的解决。

- 本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下招标代理均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对招标代理提起。

- 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

  - 合同的补充、修改和变更

- 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

- 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报招标代理备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

- 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

  - 合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

  - 其它约定事项

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利及/或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得招标代理书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

- 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

- 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由招标代理保存，副本由甲方保存。

# 技术规格及要求

一 、货物需求一览表

招标编号：TC190J37G-2

项目名称：中国科学院大学玉泉路校区消防设备更新采购

货物名称及数量：

| 1-1 | 点型感温探测器 | 100 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 点型感烟探测器 | 1878 | 否 |
| 1-3 | 输入模块 | 20 | 否 |
| 1-4 | 控制模块 | 92 | 否 |
| 1-5 | 广播模块 | 17 | 否 |
| 1-6 | 隔离模块 | 26 | 否 |
| 1-7 | 消防报警电话插孔（电话） | 9 | 否 |
| 1-8 | 手报按钮 | 129 | 否 |
| 1-9 | 消火栓按钮 | 238 | 否 |
| 1-10 | 声光报警器 | 47 | 否 |
| 1-11 | 报警联动一体机 | 1 | 是 |
| 1-12 | 火灾自动报警控制微机 | 1 | 否 |
| 1-13 | 重复显示器 | 71 | 否 |
| 1-14 | 可燃气体探测器 | 10 | 否 |
| 1-15 | 配件及辅料 | 1 | 否 |

项目概况：

1、消防中控室原报警设备为SD2100的报警设备，由于设备已经老化严重，报警反应非常慢，决定改造更新。

2、更新教学楼、综合楼、1号公寓、2号公寓报警主机，感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、模块、广播、楼层显示器，增加1号公寓和2号公寓房间内的感烟探测器及相应的管线工作（之前公寓内没有安装感烟探测器，楼道内已安装感烟探测器）。

3、建设面积61600㎡，估算价280万元。

二、技术规格及要求

1 招标编号：TC190J37G-2

2 货物用途：设备更新

3 交货期：合同签订并生效后15日内交付全部合同货物，并于 7日内安装完毕且验收合格。

4 交货地点：玉泉路19号甲

5 技术规格及参数要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范本章未提及的，须按现行最新相关规范执行。

品目1-1：点型感温探测器

用途：感应温度变化探测报警

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 点型定温 |  |
| 报警温度 | 54℃～70℃ |  |
| 典型应用温度 | 25℃ |  |
| 最高应用温度 | 50℃ |  |
| 指示灯 | 红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 |  |
| 工作电压 | DC 12V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜50μA | 报警电流：＜15mA |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH（40±2℃） |  |

品目1-2：点型感烟探测器

用途：探测烟气浓度报警

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 点型感烟 |  |
| 指示灯 | 红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 |  |
| 工作电压 | DC 14V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜0.5mA | 报警电流：＜1.5mA |
| 工作环境温度 | －10℃～55℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃）（无凝露） |  |

品目1-3：输入模块

用途：监视被控设备

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 输入模块 |  |
| 指示灯 | 正常监视——红灯常灭 输入动作——红灯常亮 |  |
| 工作电压 | DC 14V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜0.5mA | 报警电流：＜1.5mA |
| 输入信号参数 | 无源开关量信号输入 |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |  |

品目1-4：控制模块

用途：监控被控设备

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 输入/输出模块 |  |
| 指示灯 | 模块输出动作——输出动作红色指示灯常亮 模块输入动作——输入动作红色指示灯常亮 |  |
| 工作电压 | 电源总线：DC 18V～DC 26V | 二总线：DC 14V～DC 24V |
| 工作电流 | 电源线：＜1.5mA（静态） ＜20mA（空载启动） | 二总线：＜1mA |
| 输出信号参数 | 有源：DC 24V/2A无源：2A |  |
| 输入信号参数 | 无源开关量信号输入 |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH（40±2℃） |  |

品目1-5：广播模块

用途：控制广播

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 输出模块 |  |
| 指示灯 | 模块动作——红色常亮 模块故障——黄灯常亮 |  |
| 工作电压 | 电源总线：DC 18V～DC 26V | 二总线：DC 14V～DC 24V |
| 工作电流 | 电源总线：＜15mA（静态） ＜40mA（动作） | 二总线：＜0.5mA |
| 输出信号参数 | ≤60W/120V音频信号 |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |  |

品目1-6：隔离模块

用途：隔离保护设备

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 短路保护器 |  |
| 指示灯 | 工作时——工作指示灯闪亮（红色） | 短路时——短路指示灯常亮（红色） |
| 工作电压 | 控制总线：DC 14V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜1.0mA | 短路动作电流：＜200mA |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH（40±2℃） |  |

品目1-7：报警分机电话

用途:通讯通话

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作电流 | 挂机电流：＜0.4mA | 摘机电流：＜30mA |
| 频率范围 | 300Hz～3400Hz |  |
| 振铃声级 | ≥70dB |  |

品目1-8：手报按钮

用途:手动报警、通话

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 指示灯 | 正常监视——绿灯闪亮 火警确认——红灯常亮 |  |
| 工作电压 | DC 14V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜0.5mA | 报警电流：＜1.8mA |
| 无源输出触点容量 | DC 30V/0.1A |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |  |

品目1-9：消火栓按钮

用途:报警启动消防泵

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 指示灯 | 正常监视－红灯闪亮 启动确认－红灯常亮 有回答信号－绿灯常亮 |  |
| 工作电压 | DC 14V～DC 24V |  |
| 工作电流 | 静态电流：＜0.5mA | 报警电流：＜1.8mA |
| 无源输出触点容量 | DC 30V/0.1A |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |  |

品目1-10：声光报警器

用途:现场报警设备

| 内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 18V～ DC 24V |
| 监视电流 | 300μA |
| 报警电流 | ≤70mA |
| 闪光频率 | ≥50次/min |
| 报警音量 | 75dB～115dB |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |
| 工作环境相对湿度 | ≤95%RH(40±2℃) |
| 安装方式 | 壁挂式 |

品目1-11：报警联动一体机

用途:报警-联动控制一体机，处理报警信息，发出动作命令。

| 内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 主电源电压 | AC 220V(187V～242V) 50Hz |
| 回路输出电压 | DC 14V～DC 24V |
| 联动输出参数 | DC 26V/10A～25A |
| 回路数量 | 4～16回路 |
| 直接输出接点数 | 8路（包括1路声光警报器）有源输出及1路公共火警无源输出、1路公共故障无源接点输出 |
| 最大总线设备地址数 | 4096（单回路地址总数256） |
| 最大回路输出电流 | 200mA |
| 最大短路保护电流 | 400mA |
| 空载功耗 | ≤3W |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |

品目1-12：火灾自动报警控制微机

用途:图形显示设备

主要技术指标：

电源：AC 187V～242V 50Hz。

电流：MAX 3A (保险管)。

硬件配置：

CPU处理器主频：AMD Sempron LE1400。

硬盘：160G。

内存：1G。

显示器：19英寸液晶，宽屏。

显卡、网卡(百兆)、声卡：主板集成。

鼠标、键盘。

LD6901-B硬件指示灯板(与主机通过RS232接口连接通讯)。

（注：以上配置为最低配置）

通讯接口：

网口：RJ45，1个。

串口：COM口，2个。

USB：USB口，2个。

软件系统配置：

操作系统：Microsoft  Windows XP、、Microsoft  Windows 2000、Microsoft  Windows 2003、Windows 7

编辑软件：Microsoft Office2000、Microsoft Office2003、Microsoft Office2007办公集成软件。

使用环境：

环境温度：-10℃～50℃。

相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)。

品目1-13：重复显示器

用途：显示火警、故障等设备状况

| 内容 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 |  | 二总线 |  |
| 电源电压（电流） | DC 18V～26V(＜60mA＝ |  |  |
| 回路输入电压 | DC 14V～DC 24V |  |  |
| 回路电流 | 静态电流：≤0.7mA |  | 动态电流：≤1mA |
| 监控功耗 | ≤840mW |  |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH(40±2℃) |  |  |

品目1-14：可燃气体探测器

用途：探测可燃气体浓度并报警

| 内容 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 探测气体 | 天燃气（气体成份：甲烷） |  |
| 指示灯/蜂鸣器 | 正常监测状态：指示灯发绿光常亮 故障状态：指示灯发黄光常亮，探测器发出“嘟”常鸣声 火警状态：指示灯发红光常亮，探测器发出“嘟”—“嘟”声响 |  |
| 电源电压 | DC 15V～DC 30V（无极性） |  |
| 二总线电压 | DC 14V～DC 24V（无极性） |  |
| 工作电流 | 二总线静态电流：＜0.8mA | 二总线报警电流：＜1.5mA |
| 功耗 | 电源总线静态功耗：≤1008mW | 电源总线报警功耗：≤1200mW |
| 测量范围 | 0～100% LEL |  |
| 报警浓度 | 7%～13% LEL（报警设定值10% LEL） |  |
| 工作环境温度 | -10℃～50℃ |  |
| 工作环境相对湿度 | ≤95％RH（40±2℃） |  |

三、其他及要求

1、设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

2、技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3、售后保修

提供3年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

4、验收标准

通过第三方检测

5、技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

6、软件升级

卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

# 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1、组建评标委员会：

评标委员会由相关经济、技术等方面的专家组成，成员为5人以上单数组成，专家随机产生且不得少于2/3。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评标报告。

2、评标细则：

本项目打分方法采用综合评价法，总分为100分，分值分配如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 55分 |
| 3 | 商务部分 | 15分 |
| 合 计 |  | 100分 |

打分细则表

| 评 分 因 素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |  |
| 技术部分 （55分） | 产品性能满足技术说明要求（15分） | 根据投标人提供的技术文件进行打分： 符合技术要求得15分，低于第三章技术标准和要求规定的非关键项每项扣3分，最高得分为15分，最低0分。（根据投标人提供的产品彩页或样品作为技术参数评分的参考进行打分，建议各投标人优先提供产品彩页，如特殊情况无法提供产品彩页时再提供样品） |  |
|  | 交货进度计划和保证措施（8分） | 进度计划合理、保证体系完善得8分；进度计划较合理、保证体系较完善得4分；进度计划或保证体系有部分缺陷得 0分 |  |
|  | 维修响应（4分） | （1）有固定维修场所、保修期内有专人定期巡检得2分，否则0分。 （2）24小时电话值班、接电话后1小时到场时间得2分，否则0分。 |  |
|  | 售后服务（5分） | 包括但不限于客户服务系统的先进性、其他保障措施、特殊情况应急预案等：售后服务方案完整、合理、可行得5分；售后服务方案比较完整、比较合理、基本可行得3分；售后服务方案不完整、不合理、不可行得0分。 |  |
|  | 人员培训方案（5分） | 培训方案的合理、逻辑清晰、可行得5分；培训方案的比较合理、逻辑比较清晰、基本可行得3分；培训方案的不合理、逻辑不清晰、不可行得0分。 |  |
|  | 投标产品检测报告及认证证书情况（4分） | 提供（1）投标产品的《环境保护产品认证证书》；（2）具有检测资格的机构对投标产品的《检测报告》；每一项得2分，最高得4分。 |  |
|  | 项目技术实施方案（7分） | 方案科学先进、完善,技术人员配置合理得7分；方案比较先进、完善,技术人员配置基本合理得4分；方案可行性差、不完善,技术人员配置不合理得0分； |  |
|  | 质量保证（5分） | 满足招标文件3年质量保证期要求（质量保证期自产品验收合格之日开始计算，质量保证期内，卖方应免费提供零件及服务，并应及时有效解决故障）的得1分，每增加1年加2分，最多得4分。 |  |
|  | 政策功能 （2分） | 环境标志产品（1分） | 采购人采购产品属于环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有环境标志产品认证证书，得1分（投标人提供相关证明材料） |
|  |  | 节能产品 （1分） | 采购人采购产品属于节能产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品认证证书，得1分（投标人提供相关证明材料） |
| 商务部分 （15分） | 类似业绩（6分）：投标人近三年（2016年5月1日起）完成的同类型项目的案例，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明，每提供1个业绩证明材料齐全的得2分，最多得6分。 |  |  |
|  | 企业财务状况（2分）：财务状况优秀，资金充足2分，财务状况一般，资金比较充足1分，财务状况较差，资金不足0分； |  |  |
|  | 投标人企业管理体系认证（2分）：质量、环境、职业健康安全体系认证，每1项加1分，最高不超过2分（需要年度确认证书的附年度确认证书方能生效）。 |  |  |
|  | 投标人的其它证书(1分)：如《高新技术企业证书》等认证证书，每1项加0.5分，最高不超过1分。 |  |  |
|  | 安全生产许可证（2分），有得2分，没有得0分 |  |  |
|  | 2018-2020年中央国家机关限额内工程项目入围单位（2分），是得2分，否则得0分 |  |  |

注：1、总得分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2、评标委员会每位评委根据上述评标办法首先对投标文件进行评审打分， 经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

3、基准价为最低有效报价，其报价得分为满分，最低报价不作为中标的保证。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联 / %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中予以加分，详见打分细则表。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效（不适用）。

如本项目使用综合评标法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标价法，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，由招标人代表或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的其他评审因素排列；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效（不适用）。

如采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 1.3.5 | / | / | / |
| 符合中小企业投标要求 | 1.3.6 | / | / | / |
| 符合联合体规定 | 1.4.7 | / | / | / |
| 满足投标人的关联性要求 | 1.5 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 8.1 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 11.5 | / | / | / |
| 保证金符合要求 | 12.4 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 13.1 |  |  |  |
| 投标文件采用不可拆装的胶订方式 | 14.3 |  |  |  |
| 接受算术修正 | 20.2 |  |  |  |
| 同一品牌处理 | 20.3 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 20.5 | / | / | / |
| 签署和盖章符合要求 | 22.2 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 22.2 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 22.2 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 22.2 |  |  |  |
| 未参与其他服务 | 1.6 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 1.7 |  |  |  |
| 报价未超过预算或最高限价 | 2.3 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查事项 |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |